Magnetisch-Induktiv (MID)

Das Messprinzip beruht auf der Induktion einer Spannung in einem Leiter (Medium), wenn dieser sich in einem Magnetfeld bewegt (Faradysches Induktions Prinzip). 
Die gemessene Spannung ist proportional zur Stärke des Magnetfeldes und der Strömungsgeschwindigkeit. 
Zähler dieser Bauart zeichnen sich durch eine sehr große Messdynamik 
von 0,3 - 10 m/sec und einer Messgenauigkeit kleiner 0,25% v.M. aus. Weitere Vorteile sind der äußerst geringe Druckverlust sowie keine mechanisch bewegten Teile im Volumenstrom. Dadurch ist dieser Zähler relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Medium.

Mit diesem Zähler können Säuren, Laugen, Lebensmittel, Wasser, Abwasser, Pasten usw. gemessen werden, soweit diese eine gewisse Leitfähigkeit aufweisen. Für nicht leitfähige Medien wie alle reinen Kohlenwasserstoff- Verbindungen (z.B. Öle u. Fette) kann dieser Zähler nicht eingesetzt werden.

v

B

F

F = v * B

# V = B * v * k

# Ultraschalldurchflussmessung

Bei der Laufzeitmessung wird ein Schallsignal abwechselnd mit und gegen die Fliessrichtung gesendet. Vom Sender 1 wird der Schall durch die Fließgeschwindigkeit bescheunigt und vom Sender 2 gebremst. Die Laufzeiten werden gemessen und der Zeitunterschied ist das Maß der mittleren Fliessgeschwindigkeit. Für dieses System muss das Medium möglichst homogen und nur mit geringem Feststoffanteil belegt sein. 
Eine Sonderform ist die mobile Ultraschalldurchflussmessung mit der von außen am Rohr, ohne Eingriff in das Rohr, die Menge bzw. die Fliessgeschwindigkeit bestimmt werden kann. 
Gerade bei großen Nennweiten sehr nützlich.

# Geschwindigkeit-Durchflussmesser

Zu diesem Prinzip zählen Flügelradzähler und Turbinenzähler, einsetzbar bei niederviskosen (dünnflüssigen) Medien, die frei von Feststoffen sind.
Grosse Messbereiche und geringe Druckverluste kennzeichnen diese Bauform.

# Ultraschall Füllstandsmessung

S

E

Ein Ultraschall Sender und Empfänger wird über dem Behälter angebracht. Über die Laufzeit des Schalls kann der Füllstand berechnet werden.

# Kapazitive Füllstandsmessung

In diesem Fall handelt es sich um 2 parallel geschaltete Kondensatoren.

CGes=C1+C2=ε0⋅εr1⋅A1d0+ε0⋅εr2⋅A2d0

Durch umformen der obigen Formel auf A2 kann der Füllstand b leicht ermittelt werden.

# Differenzdruckmessung

Funktionsweise wie Differentialkondensator

Durch den Druck kann nun der Füllstand berechnet werden.

P1

P2

P = ρ * g * h