Hardwarekonfiguration einer S7-300 Station mit dezentraler Peripherie:

Im folgendem abschnitt wird ein S7-300 Station mit dezentraler Peripherie vernetzet und konfiguriert.

Die Hardware besteht aus den folgenden Komponenten:

1. S7-300 Station:                      Netzteil		     	PS 307 2A       SN:	307-1BA00-0AA0

CPU                                314 C-2 DP          	314-6CF00-0AB0

2.dezentraler Peripherie:        	ET200M                          	IM 153-1               	153-1AA03-0XB0

Digitaleingänge               	DI16x24V              	321-1BH02-0AA0

Digitalausgänge                DO16x24V/0,5A    	322-1BH01-0AA0

Analogeingänge               	AI 2x12Bit            	331-7KB02-0AB0

Analogausgänge              	AO 2x12Bit           	332-5HB01-0AB0

Wichtig: Mehrere Bautgruppen haben dieselbe Bezeichnung um diese zu unterscheiden muss die Seriennummer beachtet werden.

1. Erstellung der Projektstruktur

Der Simatic Manager wird durch das entsprechende Desktop-Symbol gestartet.

Wenn der Step 7 Assistent erscheint wird dieser mit dem „Abbrechen“ Button

beendet und alle offene Projekte mit den wir nicht arbeiten sollten auch beendet werden.

Nun wird ein neues Projekt über den Menübefehl „Datei – Neu“ erstellt.

Es muss ein Projektname eingetragen werden.

Nach dem Klick auf „OK“ wird eine leere Projektstruktur generiert.

Über den Menübefehl „Einfügen – Station – Simatic 300-Station“ wird eine neue Station eingefügt.

Der Name dieser Station wird auf Simatic314 umbenannt, sie kann auch übernommen werden.

Jetzt kann die Hardware Konfiguration beginnen.

2. Konfiguration der S300 Station:

Zum Aufruf der Hardware-Konfiguration wird die Station im Projektfenster ausgewählt und mit

ein Doppelklick auf „Hardware“ öffnet man die Hardware-Konfiguration.

Über den Menübefehl „Ansicht – Katalog“ wird der elektronische Hardware-Katalog aufgerufen,

falls er nicht bereits geöffnet ist. Eine Profilschiene als Baugruppenträger wird aus dem Hardware-Katalog ausgewählt.

Diese wird per Drag and Drop in das obere Fenster der HW-Konfig eingefügt.

Behälter: SIMATIC 300 – RACK-300

Die Stromquelle „PS307 2A“ wird als nächstes aus dem HW-Katalog ausgewählt

und auf den Steckplatz 1 per Drag and Drop eingefügt.

Behälter: SIMATIC300  -  PS-300

In den Steckplatz 2 kommt die CPU „314 C-2 DP“

Behälter: SIMATIC 300 -  CPU-300

Automatisch erscheint das nächste Fenster:

Da die CPU mit der DP vernetzt wird, wird der „Neu“  Button  betätigt.

In folgendem Fenster wird Informationen über das Netzt gezeigt.

Mit betätigen der „OK“  Taste ist die CPU vernetzt.

Die Station ist als Master voreingestellt, um die Einstellung zu verändern muss das Fach X2 DP angeklickt werden.

Im folgenden Fenster unter der Karte „Betriebsart“  steht der Auswahl Master  oder Slave zu Verfügung.

Die Voreinstellung mit Master wird behalten.

3.Anschaltung der dezentralen Peripherie ET200M

Die Anschaltung der dezentralen Peripherie (DP)  erfolgt durch ziehen der DP hier “ IM 153-1“  an den Profibus.

Behälter: Profibus-DP  -  ET 200M

Programmbausteine:

OB, FC, DB, FB, SFC, SFB

Das Verständnis der Bausteine ist zentral wichtig für das Verständnis von STEP 7. Hinsichtlich des Inhaltes können Bausteine unterschieden werden in:

- Code Bausteine

- Datenbausteine

Code Bausteine:

Diese enthalten die Programmanweisungen. Alle Bausteine außer den Datenbausteinen sind Code Bausteine.

Datenbausteine:

DB’s enthalten Speicherplatz für Daten. Auf die Daten von DB’s wird durch Anweisungen in den Code Bausteinen zugegriffen. DB’s werden in ihrer Größe und Datenstruktur vom Anwender angelegt. Sie werden beispielsweise für die Speicherung von Messwerten statischer Variablen und Regelparameter verwendet.

Die Code Bausteine können hinsichtlich des Programmablaufs in 2 Gruppen eingeteilt werden:

- Organisationsbausteine OB:

OB’s werden bei bestimmten Ereignissen vom Betriebssystem gestartet.

- Alle anderen Code Bausteine werden durch Anweisungen im Anwenderprogramm gestartet.

Organisationsbausteine OB’s:

OB’s bilden die Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem und dem Anwenderprogramm. Sie können nicht durch Programmanweisungen gestartet werden. Der Start von OB’s wird beim Auftreten von festgelegten Ereignissen durch das SPS – Betriebssystem veranlasst. Den verschiedenen OB’s ist eine Priorität zugewiesen. Ein OB mit höherer Priorität unterbricht die Bearbeitung eines OB’s mit niederer Priorität. Am Ende des höheren OB’s wird die Abarbeitung des unterbrochenen fortgesetzt.

Am häufigsten wird der OB1 verwendet. Viele STEP 7 Programme verwenden den OB1 als einzigen OB. Die Anzahl der verfügbaren OB’s hängt von den Leistungsdaten der verwendeten CPU ab, beispielsweise kennt die kleinste CPU (312 IFM) nur die OB’s 1, 40 und 100.

Eine häufige Fehlerquelle liegt darin, dass ein Baustein zyklisch bearbeitet werden soll, der Aufruf im OB1 jedoch fehlt.

Funktion FC:

Beim Aufruf können einer Funktion Parameter (Eingangswerte) übergeben werden, am Ende kann die Funktion dem aufgerufenen Baustein Parameter (Ausgangswerte) zurückliefern. Die Anzahl und Typen der Parameter werden bei der Erstellung der Funktion deklariert. Außerdem können temporäre Variablen deklariert werden (z.B.: für Zwischenergebnisse), deren Werte am Ende des FC aber verloren gehen. FC’s haben keine Speicher für statische Variablen.

Datenbaustein DB:

DB’s sind strukturierte Datenspeicher auf die durch Programmanweisungen in Code Bausteinen zugegriffen werden kann. Bei der Erstellung eines DB wird die Datenstruktur festgelegt ( „welche Variablen abgespeichert werden sollen“). Es gibt globale und

Instanz - DB’s. Globale DB’s können von allen Code Bausteinen beschrieben werden, ein Instanz DB ist einem Funktionsbaustein zugeordnet.

Funktionsbaustein FB:

Besonderheit dieses Bausteintyps ist, dass beim Aufruf ein DB angegeben werden muss, welcher der aufgerufenen Instanz (Ausprägung) des FB als Speicher zur Verfügung steht. Daher können in FB’s statische Variablen deklariert werden, d.h. Variablen deren Werte am Ende des FB erhalten bleiben.

Symboltabelle:

Zusätzlich wird nebenbei eine Liste geführt in der alle verwendeten Komponenten vermerkt werden.

z.B.:

E1.1		Ri		Richtimpuls

A1.0		FG		Fußgängerampel grün

A1.1		FR		Fußgängerampel rot

Es kann zwischen normaler und symbolischer Darstellung im Programm unterschieden werden

z.B.:

statt A1.1 wird FR angezeigt

Aufrufmöglichkeiten:

# Text boxes

B

E

T

R

I

E

B

S

Y

S

T

E

M

OB1

call

FC 10

call

FC20

call

FC30

FC20

call

FC21

call

FC22

FC21

Anweisungen

FC22

Anweisungen