# Der Profibus

Aus der Arbeit des „BMFT-Verbundprojektes Feldbus“, dem 13 Firmen und 5 Hochschulen angehörten, resultierte Anfang 1991 die DIN 19245, bekannt unter dem Namen „PROFIBUS“ (PROcess FIeld BUS).

Ziel des Projektes war ein Feldbussystem zu entwickeln, das die Vernetzung von Automatisierungsgeräten der unteren Feldebene von Sensoren und Aktoren bis hin zur Prozesssteuerungen in der Zellenebene ermöglicht.

Diese nationale Normierung mündete 1996 in die europäische Norm EN 50170.

Mit PROFIBUS wurde ein Feldbusstandard geschaffen, der offen und firmenneutral ist, d.h. Geräte unterschiedlicher Hersteller sind mit passenden Schnittstellen ausgerüstet. Auf Grund seiner umfassenden aber auch differenzierten Funktionalität deckt der PROFIBUS neben der Feldebene große Bereiche der Sensor-/ Aktor- und Zellebene ab und gewährleistet eine gute Durchgängigkeit zu übergeordneten Bussystemen der Leitebene. Dies wird durch die beschriebenen Ausprägungen des PROFIBUS: PROFIBUS-FMS, -DP und -PA deutlich.

## PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie)

Er ist zugeschnitten auf die Anforderungen für den schnellen, effizienten Datenaustausch zwischen den Automatisierungsgeräten und den dezentralen Geräten wie, z.B. binäre oder analoge Ein-/ Ausgangsmodule und Antriebe. Diese Verlagerung der Peripherie in die Feldebene ermöglicht enorme Einsparung bei der Verkabelung. Damit ist das Anwendungsfeld des PROFIBUS nach unten hin ergänzt. Es ist möglich, PROFIBUS-FMS und PROFIBUS-DP gleichzeitig auf einem einzigen Kabel zu betreiben. PPROFIBUS-DP wird hauptsächlich in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt und ist die meistverbreitete PROFIBUS - Variante.

### Technische Daten zum PROFIBUS-DP

Die folgenden Eigenschaften sind für den PROFIBUS-DP in der Norm 50170 festgelegt.

- Die Buszuteilung erfolgt beim PROFIBUS-DP nach dem Verfahren ‘Token-Passing mit unterlagertem Master-Slave’ (Schicht 2).

- Typische Zykluszeiten werden mit 5 -10 ms angegeben.

- Maximal 127 Teilnehmer mit einer Telegrammlänge von 0 - 246 Byte Nutzdaten können angeschlossen werden.

- Als Standard-Übertragungsgeschwindigkeiten sind 9,6 KBaud / 19,2 KBaud / 93,75 KBaud / 187,5 KBaud / 500 KBaud / 1,5 MBaud / 3 MBaud / 6 MBaud / 12 MBaud definiert.

- Die Buskonfiguration ist modular ausbaubar, wobei die Peripherie- und Feldgeräte während des Betriebes an- und abkoppelbar sind.

- Die Datenübertragung erfolgt entweder über Zweidrahtleitung mit RS-485-Schnittstelle oder über Lichtwellenleiter (Schicht 1).

- Die geschirmte und verdrillte Zweidrahtleitung (Twisted Pair) hat einen Mindestquerschnitt von 0,22 mm², und muss an den Enden mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen werden.

- Eine flächendeckende Vernetzung erfolgt beim PROFIBUS-DP durch Aufteilung des Bussystems in Bussegmente, die wiederum über Repeater verbunden werden können.

- Die Topologie der einzelnen Bussegmente ist die Linienstruktur (bis 1200 m) mit kurzen Stichleitungen (< 0,3m). Mit Hilfe von Repeatern kann auch eine Baumstruktur, wie hier dargestellt, aufgebaut werden.

- Die maximale Anzahl der Teilnehmer je Bussegment bzw. Linie beträgt 32. Mehrere Linien können untereinander durch Leistungsverstärker (Repeater) verbunden werden, wobei zu beachten ist, das jeder Repeater als Teilnehmer zählt. Insgesamt sind maximal 127 Teilnehmer anschließbar (über alle Bussegmente).

- Übertragungsstrecken bei elektrischen Aufbau bis 12 km, bei optischen Aufbau bis 23,8 km möglich. Die Streckenlängen sind wie in hier angegeben von der Übertragungsrate abhängig (elektrischer Aufbau).

| Übertragungsrate in KBaud | 9,6 | 19,2 | 93,75 | 187,5 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Länge pro Segment in m | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| max. Länge in m | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 4000 | 2000 | 400 | 400 | 400 |
| bei Anzahl Bus-segmente: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |

- Beim PROFIBUS-DP bestehen mit Hilfe von Softwaretools umfangreiche Diagnosemöglichkeiten.

## Konfiguration des Profibus-DP

### Gerätetypen bei Profibus-DP

DP- Master Klasse1

Hierbei handelt es sich um eine zentrale Steuerung, die in einem festgelegten Nachrichtenzyklus Informationen mit den dezentralen Stationen (DP- Slaves) austauscht. Konkret werden folgende Master- Slave- Anwendungsfunktionen unterstützt:

- Erfassen von Diagnoseinformationen der DP- Slaves

- zyklischer Nutzdatenbetrieb

- Parametrierung und Konfigurierung der DP- Slaves

- Steuerung von DP- Slaves mit Steuerkommandos

Diese Funktionen werden vom User-Interface (Schicht 7) des DP-Master (Klasse 1) selbständig abgewickelt. Typische Geräte sind speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS z.B. S7 315-2DP), Numerische Steuerungen (CNC) oder Roboter Steuerungen (RC, z. B. KUKA - Roboter).

DP- Master Klasse 2

Geräte dieses Typs sind Programmier-, Projektierungs- oder Diagnosegeräte. Sie werden bei der Inbetriebnahme eingesetzt, um die Konfiguration des DP- Systems, bestehend aus der Anzahl der DP- Geräte, der Zuordnung zwischen der Teilnehmeradresse am Bus und der E/ A-Adressen, sowie Angaben über Datenkonsistenz, Diagnoseformat und Busparameter festzulegen.

Zwischen dem DP- Slave und dem DP- Master (Klasse 2) sind neben den Master- Slave- Funktionen des DP- Masters (Klasse 1) folgende weitere Funktionen möglich:

- Lesen der DP- Slave- Konfiguration

- Lesen der Ein- und Ausgabewerte

- Adresszuweisung an DP- Slaves

- Zwischen dem DP- Master (Klasse 2) und dem DP- Master (Klasse 1) stehen folgende Funktionen zur Verfügung (diese werden meist azyklisch ausgeführt):

- Erfassung der im DP- Master (Klasse 1) vorhandenen Diagnoseinformationen der zugeordneten DP- Slaves

- Upload und Download von Datensätzen

- Aktivieren des Busparametersatzes

- Aktivieren und Deaktivieren von DP- Slaves

- Einstellung der Betriebsart des DP- Masters (Klasse 1)

DP- Slave

Als DP- Slave wird ein Peripheriegerät (Sensor/Aktor), das Eingangsdaten einliest und Ausgangsdaten an die Peripherie ausgibt, bezeichnet. Es sind auch Geräte möglich, die nur Eingangs- oder nur Ausgangsinformationen bereitstellen. Typische DP- Slaves sind Geräte mit binären Ein-/Ausgängen für 24 oder 220 V, analoge Eingänge, analoge Ausgänge, Zähler, aber auch z.B.:

- pneumatische Ventilinseln

- Codelesegeräte

- Näherungsschalter

- Messwertaufnehmer

- Antriebssteuerungen

### Systemkonfiguration

Mit PROFIBUS DP lassen sich Mono- oder Multi-Master-Systeme realisieren. Es können maximal 126 Geräte an einem Bus angeschlossen werden. Die Busstruktur bietet die Möglichkeit, einzelne Teilnehmer rückwirkungsfrei an- bzw. abzukoppeln und damit das System schrittweise in Betrieb zu nehmen. Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf die Konfiguration bereits installierter Geräte.

Bei Mono-Master-Systemen ist in der Betriebsphase des Bussystems nur ein Master am Bus aktiv. Die SPS ist die zentrale Steuerungskomponente, die DP- Slaves sind über das Übertragungsmedium dezentral an die SPS gekoppelt. Es liegt ein reines Master- Slave -Zugriffsverfahren vor. Mit dieser Systemkonfiguration wird die kürzeste Buszykluszeit erreicht.

PROFIBUS-DP-Mono-Master-System

Im Multi-Master-Betrieb befinden sich an einem Bus mehrere Master. Sie können entweder voneinander unabhängige Subsysteme - bestehend aus je einem Master und den zugehörigen Slaves - bilden oder als zusätzliche Projektierungs- und Diagnosegeräte fungieren. Die Eingangs- und Ausgangsabbilder der Slaves können von allen Mastern gelesen werden. Das Beschreiben der Ausgänge ist jedoch nur von einem Master (Klasse 1) möglich. Natürlich können die Master auch untereinander Datentelegramme austauschen. Multi-Master-Systeme erreichen eine mittlere Buszykluszeit.

PROFIBUS DP- Multi- Master- System

## Buszugriffsverfahren

Das Buszugriffsverfahren steht natürlich im engen Zusammenhang mit der Topologie des PROFIBUS-Systems. Grundsätzlich werden die Kommunikationsnetze nach Stern-, Ring- und Busnetzen unterschieden.

Bei einer Sternkonfiguration kommunizieren alle angeschlossenen Teilnehmer über einen zentralen Rechner, der letztendlich die gesamte Leistungsfähigkeit und Funktionssicherheit bestimmt. Die Teilnehmer eines Ringnetzes bilden eine geschlossene Ringkonfiguration. Dem Vorteil, dass ein Teilnehmer immer weiß woher seine Information kommt, stehen zwei Nachteile gegenüber: a) Wenn ein Teilnehmer ausfällt, so fälltdas ganze System aufgrund der Ringunterbrechung aus. b) Der Verkabelungsaufwand ist relativ hoch, da der erste Teilnehmer mit dem letzten Teilnehmer verbunden werden muss.

Der PROFIBUS benutzt daher das Bus- bzw. das Liniennetz. Bei diesem System werden alle Teilnehmer über eine kurze Stichleitung an ein gemeinsames Kabel angeschlossen. Aus diesem Grund wird jede Nachricht von jedem Teilnehmer erkannt.

Beim PROFIBUS kommen zwei Buszugriffsverfahren zur Anwendung, das Token- Passing- und das Master/ Slave- Verfahren. Deshalb wird das PROFIBUS- Zugriffsverfahren oft auch als „hybrides“ bezeichnet.

Beim Master/Slave- Verfahren besitzt der alleinige Master das Recht des Buszugriffes. Die passiven Slaves dürfen nur auf Befehl des Masters antworten. Anders ist dies beim Token- Passing- Verfahren. Hier wird das Zugriffsrecht über den „Token“ zugewiesen und den einzelnen aktiven Teilnehmern nacheinander zugeteilt. Nur der Master, der den Token besitzt , kann auf den Bus zugreifen und mit den anderen aktiven und passiven Teilnehmern kommunizieren.

Darstellung des hybriden Zugriffverfahrens

So werden zwei wichtige Forderungen an den Bus realisiert:

- Automatisierungsgeräte mit Eigenintelligenz bekommen genug Zeit um ihre Kommunikationsaufgaben durchzuführen (durch Token- Passing- Verfahren).

- Der Datenaustausch zwischen den Automatisierungsgeräten mit der einfachen Prozessperipherie (E/A-Ebene) wird unter Echtzeitbedingungen realisiert (durch Master/Slave- Verfahren).

## Datenübertragung und Übertragungssicherheit

### Zeitverhalten von PROFIBUS-DP

Die Architektur des PROFIBUS-DP und die daraus resultierenden niedrigen Buszykluszeiten machen ihn interessant für zeitkritische Anwendungen.

Eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung des Zeitverhaltens ist die Steigerung der Übertragungsrate auf bis zu 12 Mbit/s. Bei PROFIBUS-DP mit 12 Mbit/s ist die Verzögerungszeit des Feldbus auch bei einer größeren Anzahl von Slaves und E/A-Daten vernachlässigbar klein. Diese hohe Übertragungsrate lässt sich aber in industrieller, stark elektromagnetisch “verseuchter“ Umgebung nicht immer realisieren. In diesem Fall muss die Übertragungsrate stufenweise verringert werden.

Die erhebliche Geschwindigkeitssteigerung gegenüber PROFIBUS-FMS ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Übertragung der Ein- und Ausgangsdaten in einem Nachrichtenzyklus durch Nutzung des SRD- Dienstes (Send and Receive Data Service) der Schicht 2 durchgeführt wird.

Nachrichtenzyklen von DP und FMS im Vergleich

### Schutzmechanismen

Schutzvorrichtungen gegen Fehlparametrierung oder Ausfall der Übertragungseinrichtungen sind aus Sicherheitsgründen erforderlich. Bei PROFIBUS-DP werden Überwachungsmechanismen beim Master als auch beim Slave, die in Form von Zeitüberwachungen realisiert sind, verwendet. Das Überwachungsintervall wird dabei schon bei der Projektierung des DP- Systems festgelegt.

DP- Master

Der Master führt je zugehörigen Slave eine Zeitüberwachung des Nutzdatentransfers durch. Dabei wird überprüft, ob innerhalb einer bestimmten festgelegten Zeitspanne, der Data- Control- Time, mindestens einmal ein ordnungsgemäßer Nutzdatentransfer mit dem Slave stattfand. Ist dies nicht der Fall, so wird der Anwender informiert. Ist die automatische Fehlerbehandlung freigegeben, dann verlässt der Master den Zustand Operate und schaltet die Ausgänge aller Slaves in den sicheren Zustand.

Beim DP- Slave

Der Slave führt zur Erkennung von Fehlern des Masters oder der Übertragungsstrecke die Ansprechüberwachung durch. Findet innerhalb eines festgelegten Ansprechintervalls kein Datenverkehr mit dem zugeordneten DP- Master statt, dann schaltet der DP- Slave die Ausgänge selbständig in den sicheren Zustand. Zusätzlich ist bei Multi-Master-Betrieb für die Ein- und Ausgänge der Slaves ein Zugriffsschutz erforderlich, um sicherzustellen, dass der direkte Zugriff nur von dem berechtigten Master ausgeht. Die Slaves stellen für alle anderen Master ein Abbild der Eingänge und Ausgänge zur Verfügung, das von jedem beliebigen Master, auch ohne Zugriffsberechtigung, gelesen werden kann.

## Inbetriebnahme des Profibus DP

Abschlußwiderstand: ON

Abschlußwiderstand: ON

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-300

Operator Panel OP7

Max 10 Repeater

PC oder Programmiergerät mit PROFIBUS-Schnittstelle

Adr.: 2

Adr.: 5

Adr.: 4

Adr.: 1

Die Konfiguration eines PROFIBUS- Netzes mit elektrischem Netz kann wie folgt aussehen:

Die Adressen der einzelnen Teilnehmer können zwischen 0 und 126 (Standardeinstellung) frei vergeben werden. Wichtig ist dabei, dass jeder Teilnehmer eine eindeutige Adresse besitzt.

Die Eigenschaften eines PROFIBUS - Teilnehmers sind in sogenannten GSD –Dateien (Geräte spezifische Daten) beschrieben (Baudraten, Ein-/Ausgänge, Statusmeldungen,...). Die Struktur dieser Dateien ist fix vorgegeben. D. h., wird ein Teilnehmer eines fremden Herstellers in die Konfiguration eingefügt, muss die GSD – Datei in das Parametrierwerkzeug der/des Masters importiert werden. Aufgrund der GSD-Datei sind dann die Funktionen und Eigenschaften dem Konfigurierer bekannt. Die GSD-Dateien aller Hersteller werden von der PROFIBUS Nutzer Organisation – PNO verwaltet.

Um Leitungsreflexionen zu vermeiden, müssen am ersten und letzten Teilnehmer die, in den Steckern integrierten Abschlusswiderstände zugeschaltet werden.

## PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification)

Wegen der umfangreichen Telegramme und deren Telegrammhandling in Kombination mit relativ geringen Datentransferraten besitzt PROFIBUS-FMS seine Stärken im Bereich der übergeordneten Systemebene des Feldbereichs oder auch der Zellenebene bzw. der Prozessleitebene mit geringer Echtzeitanforderung . Er wird heute immer mehr durch das Industrial Ethernet ersetzt.

Eigenschaften

- Linienstruktur mit passiver Buskopplung

- Max. Gesamtausdehnung 4800 m bei Einsatz von maximal 3 Repeatern, ohne Repeater maximal 1200 m bei einer Datenübertragungsrate von  93,75 kbit/s, 600 m bei 187,5 kbit/s, 200 m bei 500 kbit/s

- Maximaler Teilnehmerabstand 1200 m

- Maximal 124 Teilnehmer anschließbar (4 Bussegmente zu je max. 32 Teilnehmer)

- Buszugriff nach Token-Passing-Verfahren: Masterweitergabe im logischen Token-Ring mit unterlagerten Master-Slave-Zugriff (Polling)

- Datenübertragungsrate 9,6 kbit/s ... 500 Kbit/s

- Minimale Reaktionszeit 1,9 ms..10ms

- Buszykluszeit < 100 ms

- Datenübertragung über geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung oder Lichtwellenleiter; RS 485-Schnittstelle, genormte 9 polige SUB-D Steckerbelegung

- Bitcodierung im NRZ-Code (Non Return to Zero)

- Rückwirkungsfreie An- und Abkoppelbarkeit von Slaves im laufenden Betrieb (nicht bei LWL aufgrund aktiver Buskopplung)

- Hilfsenergieversorgung für die Teilnehmer über zusätzliche Leitungen

- Offenes System (DIN 19245, Teil 1 und 2; Euronorm EN 50170)

## PROFIBUS-PA (Prozessautomatisierung)

Der PROFIBUS-PA wurde konstruiert, um in explosionsgefährdeten Bereichen der Prozessautomatisierung, die durch den Feldbus gewonnenen Vorteile nutzen zu können.  Hauptsächlich die Betriebe der chemischen Industrie sowie Betriebe mit Lackiertechnik nutzten den PROFIBUS-PA.

Eigenschaften

- Linien bzw. Baumstruktur ( mit passiver Buskopplung)

- Maximale Segmentleitungslänge von 1900 m

- Maximal 32 Teilnehmer pro Segment

- Signalübertragung (0,75 ..1 Vss Sendepegel) über verdrillte (un-) geschirmte Zweidrahtleitung

- Übertragungstechnik - Datenrate 31,25 Kbit/s, bitsynchron, Manchaster-Codierung

- Feldgeräte im laufenden Betrieb auswechselbar

- Offenes System als eigensichere PROFIBUS-Variante (Euronormentwurf als neuer Teil der EN 50170).

Der Segemtkoppler übernimmt nicht nur die Energieversorgung der Busteilnehmer, sondern auch die Pegelumsetzung der physikalischen Schicht 1, z.B. von PROFIBUS-DP mit RS 485 auf PROFIBUS-PA mit Signalen nach IEC 1158-2 sowie eine Anpassung der Übertragungsrate auf 31,25 Kbit/s. Für Teilnehmerzahlen von 13-32 je Segment im eigensicheren Bereich kann die Stromversorgung auch über separate Leitungspaare erfolgen (Fremdeinspeisung) . Im Voltage Mode führt die Übertragungsleitung  gleichzeitig die benötigte Hilfsenergie, sie wird an beiden Enden mit Abschlusswiderständen versehen.

Als Codierungsverfahren benutzt man das synchrone Manchaster-II-Verfahren. Aus diesem Grund ist kein Start- und Stoppbit, sondern eine Synchronisationspräambel im Übertragungstelegramm vorhanden. Ebenfalls wird auf ein Paritätsbit verzichtet, und zur Datensicherung wird eine 16-Bit-CRC-Prüfung vorgenommen, die im FCS-Block des Telegramms erscheint. Durch Speicherung der Quelladresse oberhalb des DLL (Data Link Layer) wird ein Datenverlust vermieden, da keine andere Station diese Daten anfordern kann. PROFIBUS-PA erreicht damit nach Spezifikationen eine Hamming-Distanz von HD = 4 .

Physical Layer Telegramm

| Preambel | Start-Delimeter | FDL-Telegramm | Ende-Delimeter |
| --- | --- | --- | --- |

FDL	Fieldbus Data Link – Schicht 2 - Buszugriffsprotokoll

Datenprotokoll für PROFIBUS-PA

| FC | DAD/SAD | CO | DATA unit | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| FC | Funktionscode | Data unit | Daten (0...248 Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| DAD/SAD | Destination/Source Adress (2Byte) | FCS | Frame Check Sequenz (2 Byte) |
| CO | Control Field (1Byte) |  |  |

Mit Hilfe des Telegramms werden verschiedene Rahmenformate wie Kurzquittung, Token, Rahmen mit fester/variabler Länge, mit/ohne Daten (3...255 Byte Länge) unterstützt.

Das Zeitverhalten des PROFIBUS-PA ist deterministisch, aber nicht eindeutig beschreibbar, da z.B. im Data Link Layer die Master-Token-Haltezeit zustandsabhängig minimiert wird oder auch der zyklische bzw. azyklische Datenverkehr überwiegen kann. Die Echtzeitfähigkeit ist für die relativ langsame Prozessautomatisierung - Verfahrenstechnik trotzdem gegeben.

Quellennachweis:

- Grundlagen zu Feldbussystemen mit SIMATIC S7 300 – SIEMENS

- Grundlagen der Bussysteme – SIEMENS

- PROFIBUS - Lösungen von ABB